Phụ lục 5.2. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC

a. Chất lượng một số nguồn nước thô năm 2011: (Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận thực hiện)

- + Nước ngầm

| TT | Hệ thống nước | Vị trí lấy mẫu | Hàm lượng Cl- (mg/l) | Hàm lượng sắt tổng | Hàm lượng NO3- (mg/l) | Hàm lượng NO2- (mg/l) | Hàm lượng NH4 | Hàm lượng cặn toàn phần | Hàm lượng cặn hoà tan | Hàm lượng DO (mg/l) | Độ ôxy hoá (mg oxyt/l) | Độ cứng (Theo CaCO3) (mg/l) | pH | Tổng số vi khuẩn hiếm khí | Coliform | Ecoli | Clos.perfringens | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân Hải | Giếng khoan 1 | 14,2 | 0,612 | 1,23 | 0,013 | 0,467 | 232 | 188 | 4,57 | 3,6 | 8,5 | 6,53 | 170 | 0 | 0 | 0 | Theo TCVN 5942-1995 |
| 2 |  | Giếng khoan 2 | 42,6 | 0,161 | 1,345 | 0,019 | 0,683 | 234 | 196 | 4,41 | 2 | 8,5 | 6,49 | 2100 | 4 | 0 | 0 |  |
| 3 |  | Giếng khoan 3 | 14,2 | 0,38 | 2,18 | 0 | 0,262 | 168 | 108 | 3,45 | 4 | 6 | 6,31 | 21800 | 25 | 0 | 0 |  |
| 4 |  | Giếng khoan 4 | 14,2 | 0,291 | 0,928 | 0,013 | 0,267 | 132 | 100 | 3,78 | 1,6 | 7 | 6,34 | 12400 | 115 | 4 | 0 |  |
| 5 |  | Giếng khoan 5 | 14,2 | 0,576 | 2,83 | 0,023 | 0,436 | 356 | 264 | 3,51 | 7,2 | 8 | 6,2 | 19200 | 22 | 0 | 0 |  |
| 6 | La Ngâu | Giếng đào | 14,2 | 0,25 | 0,5 | 0,02 | KPH | 10 |  |  | 5,1 | 28,5 | 6,24 |  | 0 | 0 |  | Theo TCVN 5502-1991 |

| Mô tả mẫu |  |  | Kết quả phân tích |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kết quả lí hóa |  |  |  |  | Kết quả vi sinh (MPN/100ml) |  |
| TT | Hệ thống nước | Vị trí lấy mẫu | pH | Độ cứng (theo CaCo3) (mg/l) | Sắt (mg/l) | Độ oxy hóa (Theo KMnO4) (mg/l) | TDS (mg/l) | Coliform Tổng số | Ecoli |
| 1 | La Ngâu | GK số 1 | 6 | 36 | 0,04 | 0,6 | 107 | 0 | KPH |
|  |  | GK số 2 | 6 | 40 | 0,05 | 1,1 | 25 | 0 | KPH |
| 2 | Sơn Mỹ | Giếng thu | 5,3 | 40 | 0,47 | 1,9 | 352 | 0 | KPH |
| 3 | Lạc Tánh | GK số 1 | 6,5 | 52 | 3,91 | KPH | 245 | 0 | KPH |
|  |  | GK số 2 | 6,5 | 94 | 0,57 | 1,3 | 266 | 0 | KPH |
|  |  | GK số 3 | 6,9 | 98 | 0,18 | 0,5 | 70 | 0 | KPH |
|  |  | GK số 4 | 5,8 | 28 | 0,18 | 1,7 | 82 | 7 | KPH |
| 4 | Ngũ Phụng | GK số 1 | 6,7 | 254 | 0,62 | 1 | 1107 | 4 | 1 |
|  |  | GK số 2 | 6,9 | 138 | 0,31 | 0 | 594 | 0 | KPH |
|  |  | GK số 3 | 7,1 | 224 | 0,09 | 0,1 | 779 | 0 | KPH |
|  |  | GK số 4 | 6,7 | 116 | 0,02 | KPH | 712 | 0 | KPH |
|  |  | GK số 5 | 6,8 | 100 | 0,1 | 0,2 | 688 | 0 | KPH |
|  |  | GK số 6 | 6,7 | 122 | 0,02 | 0,1 | 629 | 0 | KPH |
|  |  | GK số 7 | 7 | 86 | 0,07 | KPH | 746 | 0 | KPH |
|  |  | GK số 8 | 7,1 | 180 | 0,17 | 0,4 | 714 | 4 | 1 |
|  |  | GK số 9 | 7 | 178 | 0,09 | 0 | 834 | 0 | KPH |
| 5 | Long Hải | GK số 1 | 7 | 168 | 0,07 | 2,5 | 232 | 0 | KPH |
|  |  | GK số 2 | 7,3 | 442 | 0,03 | 0,1 | 542 | 0 | KPH |
|  |  | GK số 3 | 7,3 | 138 | 0,04 | KPH | 508 | 25 | 25 |
| 6 | Lương Sơn | Giếng thu | 5,96 | 41 | 0,08 | KPH | 337 | 0 | 0 |

- + Nước mặt:

| TT | Hệ thống nước |  |  | Vị trí lấy mẫu |  | Hàm lượng COD (mg/l) |  |  | Hàm lượng COD5 (mg/l) |  |  | Hàm lượng DO (mg/l) |  |  | Hàm lượng chất rắn lơ lững (mg/l) |  |  | Hàm lượng NH4 |  | Hàm lượng NO3- (mg/l) |  | Hàm lượng NO2- (mg/l) |  |  | Hàm lượng sắt (mg/l) |  |  | pH |  | Coliform |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Măng Tố |  |  | Nước sông |  | 4,8 |  |  | 1,92 |  |  | 5,4 |  |  | 24 |  |  | 0,001 |  | 0,011 |  | 0,005 |  |  | 0,09 |  |  | 7,37 |  | 110 |  | Theo TCVN 5942-1995 |  |
| (Cty Cổ phần đầu tư Xây dựng CTN 12 lấy mẫu thực hiện) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Hệ thống nước | Vị trí lấy mẫu |  | - pH |  | - Độ đục | - Màu |  | - Sắt | - Độ cứng |  | - Độ kiềm | - Chất rắn |  | - Chất rắn hoà tan | - Chất rắn lơ lững |  | - Chất hữu cơ KmnO4 |  | - Ca2+ |  | - Mg2+ | - HCO3- |  | - Cl- | - SO42- |  | - NO2- |  | Ghi chú |  |  |
| - 1 |  | - Tân Lập | - Hồ Ta mon |  | - 8,4 |  | - 23 | - 15 |  | - 0,4 | - 28 |  | - 36 | - 50 |  | - 32 | - 18 |  | - 2,5 |  | - 8 |  | - 1,95 | - 34,16 |  | - 10 | - 4 |  | - 0,01 |  | Theo TCVN 5501-1991 |  |  |

b. Chất lượng một số nguồn nước sau xử lý năm 2011 (Trung tâm YTDP Bình Thuận thực hiện)

+ Nước mặt

| TT | Hệ thống nước | Vị trí lấy mẫu | Coliform Tổng số (MPN/100ml) | Coliform chịu nhiệt (MPN/100ml) | pH | Màu sắc (TCU) | Mùi vị | Độ đục (NTU) | Độ cứng (Theo CaCO3) (mg/l) | Chỉ số Pecmanganat (mg/l) | Hàm lượng Amoni (mg/l) | Hàm lượng sắt tổng (Fe2+ + Fe3+) | Hàm lượng Clorua (mg/l) | Hàm lượng Nitrit tính NO2- (mg/l) | Hàm lượng Nitrat tính NO3- (mg/l) | Hàm lượng Sunphat (mg/l) | Clor dư (mg/l) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HồngPhong | Vòi sau xử lý | 0 | 0 | 6,66 | 5 | Kh. mùi vị lạ | 0,25 |  | 1,4 | KPH |  | 84,4 |  |  |  | 0,4 | QCVN02:2009/BYT |
| 2 | Hồng Thái | Vòi sau xử lý | 0 | 0 | 7,17 | 5 | Kh. mùi vị lạ | 2,3 |  | 0,3 | KPH |  | 12,1 |  |  |  | 0,4 |  |
| 3 | Hàm Thuận Bắc | Vòi sau xử lý | 0 | 0 | 6,56 | 5 | Kh. mùi vị lạ | 0,26 | 32 | 0,6 |  | 0,05 | 11 | 0,01 | 1,7 | 3,55 | 0,5 | QCVN01:2009/BYT |
| 4 | Đông Giang | Vòi sau xử lý | 0 | 0 | 6,95 | 5 | Kh. mùi vị lạ | 0,1 |  | 0,64 | KPH |  | 6,38 |  |  |  | 0,5 | QCVN02:2009/BYT |
| 5 | Hàm Thuận Nam | Vòi sau xử lý | <3 | 0 | 7,73 | 5 | Kh. mùi vị lạ | 0,36 |  | 1,76 | 0,15 |  | 12,4 |  |  |  | 0,1 |  |
| 6 | Sông Phan | Vòi sau xử lý | 0 | 0 | 8,38 | 5 | Kh. mùi vị lạ | 0,29 |  | 0,4 | KPH |  | 12,8 |  |  |  | 0,5 |  |
| 7 | Tân Minh | Vòi sau xử lý | 0 | 0 | 7,36 | 5 | Kh. mùi vị lạ | 0,59 |  | 0,24 | KPH |  | 13,5 |  |  |  | 0,5 |  |
| 8 | Võ Xu | Vòi sau xử lý | 0 | 0 | 7,65 | 5 | Kh. mùi vị lạ | 0,39 | 23 | 0,4 |  | KPH | 6,03 | KPH | 0,007 | 2,78 | 0,4 | QCVN01:2009/BYT |

+ Nước ngầm

| TT | Hệ thống nước | Vị trí lấy mẫu | Coliform Tổng số (MPN/100ml) | Coliform chịu nhiệt (MPN/100ml) | pH | Màu sắc (TCU) | Mùi vị | Độ đục (NTU) | Chỉ số Pecmanganat (mg/l) | Hàm lượng Amoni (mg/l) | Hàm lượng Clorua (mg/l) | Clor dư (mg/l) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phan Tiến – B.Bình | Vòi sau xử lý | 0 | 0 | 7,22 | 5 | Kh. mùi vị lạ | 1,57 | 0,2 | 0,02 | 33,3 | 0,5 | QCVN 02:2009/BYT |
| 2 | Phú Long - HTBắc | Vòi sau xử lý | 0 | 0 | 6,5 | 8 | Kh. mùi vị lạ | 8,11 | 0,5 | 0,1 | 36,16 | 0,5 |  |
| 3 | Hàm Thạnh - HTNam | Vòi sau xử lý | 0 | 0 | 7,19 | 5 | Kh. mùi vị lạ | 1,49 | 0,56 | 0,01 | 48,6 | 0,4 |  |
| 4 | Sơn Mỹ - Hàm Tân | Vòi sau xử lý | 0 | 0 | 6,5 | 5 | Kh. mùi vị lạ | 0,68 | 0,24 | KPH | 10,6 | 0,5 |  |
| 5 | Tân Hà - Hàm Tân | Vòi sau xử lý | 0 | 0 | 7,54 | 8 | Kh. mùi vị lạ | 0,33 | 0,24 | KPH | 22,7 | 0,5 |  |
| 6 | Lạc Tánh – T. Linh | Vòi sau xử lý | 0 | 0 | 6,7 | 5 | Kh. mùi vị lạ | 0,33 | 0,16 | KPH | 5,21 | 0,3 |  |

- Ghi chú: Giới hạn tối đa theo QCVN 01 và  02:2009/BYT_NS ngày 17/6/2009, ban hành theo Thông tư số: 05/2009/TT - BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y Tế